## Sheet1
骏达报废汽车回收拆解公司空调需求参数表
序号 | 规格 | 数量（台） | 参 数 | 选购与安装建议
1 | 5匹柜机 | 3 | 参数项 典型规格 型号类型 柜式空调（三相电） 制冷量 约 12000W（12000~12500W） 制热量 约 13000W（带辅热） 额定功率（制冷） 约 3500~4500W 额定电流 约 16~20A（建议配25A以上漏电保护器） 能效比（APF） ≥ 3.50（1级能效） 噪音（内机） 38~52 dB(A) 噪音（外机） ≤ 62 dB(A) 循环风量 1200~1500 m³/h 适用面积 60~80 平方米 外形尺寸（内机） 约 520×1800×350 mm（宽×高×深） 冷媒类型 R32（环保冷媒，安装需抽真空） 电源要求 380V 三相电 | 1. 品牌推荐：格力（GMV）、美的（Midea）、海尔（Haier）等国产一线品牌，均有对应型号。 2. 能效等级：1级能效长期使用更省电，符合绿色办公要求。 3. 电源配置： · 5匹柜机建议使用三相电+漏电保护器（≥25A） · 3匹/2匹柜机建议配20A漏电保护器 · 1.5匹挂机建议配16A专用插座 4. 安装要求： · 外机支架需用不锈钢或热镀锌材质 · 铜管保温需完整，接口密封严实 · 排水管应保持坡度，避免倒流
2 | 3匹柜机 | 8 | 参数项 典型规格 型号类型 柜式空调 制冷量 约 7200W（7200~7500W） 制热量 约 9000W（带辅热） 额定功率（制冷） 约 2100~2500W 额定电流 约 10~12A（建议配16~20A漏电保护器） 能效比（APF） ≥ 3.60（1级能效） 噪音（内机） 36~48 dB(A) 噪音（外机） ≤ 58 dB(A) 循环风量 1000~1300 m³/h 适用面积 30~38 平方米 外形尺寸（内机） 约 480×1700×320 mm 冷媒类型 R32 电源要求 220V 单相电
3 | 2匹柜机 | 3 | 参数项 典型规格 型号类型 柜式空调 制冷量 约 5000W（5000~5200W） 制热量 约 6500W（带辅热） 额定功率（制冷） 约 1300~1800W 额定电流 约 7~9A（建议配16A插座） 能效比（APF） ≥ 3.70（1级能效） 噪音（内机） 34~42 dB(A) 噪音（外机） ≤ 55 dB(A) 循环风量 800~1100 m³/h 适用面积 20~34 平方米 外形尺寸（内机） 约 450×1600×300 mm 冷媒类型 R32 电源要求 220V 单相电
4 | 1.5匹柜机 | 2 | 参数项 典型规格 型号类型 壁挂式空调 制冷量 约 3500W 制热量 约 4500W（带辅热） 额定功率（制冷） 约 800~1200W 额定电流 约 4.5~5.5A（建议配16A插座） 能效比（APF） ≥ 5.00（1级能效） 噪音（内机） 18~42 dB(A)（静音模式更低） 噪音（外机） ≤ 52 dB(A) 循环风量 600~800 m³/h 适用面积 14~23 平方米 外形尺寸（内机） 约 900×300×200 mm 冷媒类型 R32 电源要求 220V 单相电